## Hauptseite
ASKI-Steuerungen S-Line (alle Geräte)
Folgende Protokolle sind möglich:
1.) Modbus RTU über serielle Schnittstelle
Einstellung am Gerät:
PROG-Taste
"Schnittstellen"
SS2:
"ModbRTU" auswählen
|  |  |  | Adresse: | 1-250
|  |  |  | Data: | Parity und Stoppbit
|  |  |  | HW: | RS232/RS485
|  |  |  | Baudrate: | 2400,9600,19200,38400 und 115200
|  | Anz. Bits: |  | 8 (fix)
Einstellung mit ALS-Visual: ("System")
Anschluss:
Rs232:
|  |  |  | Steuerung: | PC/Master | 9-pol-SubDin
|  |  |  | Rx2 | Tx | 3
|  |  |  | Tx2 | Rx | 2
|  |  |  | M | M | 5
Rs485:
|  |  |  | Steuerung: | PC/Master
|  |  |  | D+ | B+ / TxRx+ / B / + / Data+
|  |  |  | D- | A- / TxRx- / A / - / Data-
2.) Modbus RTU über TCP/IP
3.) Modbus TCP/IP
Normalerweise sind hier keine Einstellungen nötig !
Einstellung:
PROG-Taste
"Ethernet-Adapter"
TCP/IP-Adressen:
IP-Adresse/Mask und Gatway einstellbar
(Adresse gemeinsam mit ALS-Visual-Zugang)
TCP/IP-Ports:
|  |  |  | MdB: | 500-65535 | (standard = 502)
Die Steuerung erkennt via Ethernet das Protokoll automatisch !
Modbus-RTU über TCP/IP ist mit dem ALS-Visual-Zugang(10001) gleichzeitig möglich!

## Modbus
Standard-Mod-Bus / RTU
Abspeicherungsart: |  | 1 Byte=niederwertigstes zB: Dword 184,11,0,0 = 3000
Read Holding Register (3)
Modbus RTU: |  | 8 Bytes
Byte-Nr.: | Beispiel: | Beschreibung:
0 | 1 | Stationsnummer |  | 1 bis 247
1 | 3 | Funktion
2 | 0 | Adresse MSB |  | 0 bis 0xffff | Big Endian
3 | 200 | Adresse LSB
4 | 0 | Anzahl Words MSB |  | 0 | Big Endian
5 | 4 | Anzahl Words LSB |  | 1 bis 0x7D (1-125)
6 | xxx | CRC16 HB
7 | xxx | CRC16 LB
Antwort:
0 | 1 | Stationsnummer
1 | 3 | Funktion
2 | 8 | Anzahl Data Bytes (Register * 2)
3 | xx | Register 1 |  | 0 bis 0xffff | Big Endian
4 | xx | Register 1
x | xx | Register 2
x | xx | Register 2
x | xx | CRC16 HB
x | xx | CRC16 LB
Modbus TCP: |  | 12 Bytes (davon 7 Byte Header)
wie oben, aber ohne Stationsnummer und CRC 16 , dafür mit 7 Byte TCP-Header
Timing:
| Responce | Maximale Antwortzeit: |  |  | 50 ms
| Responce | Typische Antwortzeit: |  |  | 12 ms
| Delay: | Minimale Zeit bevor eine neue Anfrage passiert: |  |  | 1ms
| Null: | Maximale Zeit zwischen zwei Bytes: |  |  | 5ms
Tabelle:
| Format | IEC data type | Beschreibung | Bits | Bereich | Byte
| INT16 | INT | Integer | 16 | -32768 .. 32767
| UINT16 | UINT | Unsigned Integer | 16 | 0 .. 65535
| INT32 | DINT | Integer | 32 | -231 .. 231
| UINT32 | UDINT | Unsigned Integer | 32 | 0 .. 232-1 | ABCD
| UINT64 | ULINT | Unsigned Integer | 64 | 0 .. 264-1
| IEEE754 SB |  | Floating Point | 32 | -(1+[1 -2-23])x2127 .. 2128 | ABCD
| Byte-Order: | Big Endian

## Register
Registeradressen:
Adresse (dez.) | Länge (words) | Data Format | Bereich | Einheit | Beschreibung:
I/O's, Uhr und div. Zustände
0 | 1 | UINT16 | 0..0x3ff |  | Eingänge (1-12) |  | binär
1 | 1 | UINT16 | 0..0x3ff |  | Ausgänge (1-12) |  | binär
2 | 1 | UINT16 | 0..3 |  | Aktueller Tarif(0=HT,1=NT +2=Som) |  | dez.
3 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Ausgang IO1 |  | dez.
4 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Ausgang IO2 |  | dez.
5 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Ausgang IO3 |  | dez.
6 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Ausgang IO4 |  | dez.
7 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Ausgang IO5 |  | dez.
8 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Ausgang IO6 |  | dez.
9 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Ausgang IO7 |  | dez.
10 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Ausgang IO8 |  | dez.
11 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Ausgang IO9 |  | dez.
12 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Ausgang IO10 |  | dez.
13 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Ausgang IO11 |  | dez.
14 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Ausgang IO12 |  | dez.
15 | 1 | UINT16 | 1-53 | Uhr | Woche des Jahres |  | dez.
16 | 1 | UINT16 | 1=Mo..7=So | Uhr | Tag der Woche |  | dez.
17 | 1 | UINT16 | 1970-2199 | Uhr | Jahr |  | dez.
18 | 1 | UINT16 | 1..12 | Uhr | Monat |  | dez.
19 | 1 | UINT16 | 1..31 | Uhr | Tag der Woche |  | dez.
20 | 1 | UINT16 | 0..23 | Uhr | Stunde |  | dez.
21 | 1 | UINT16 | 0..59 | Uhr | Minute |  | dez.
22 | 1 | UINT16 | 0..59 | Uhr | Sekunde |  | dez.
|  | Lastgruppen: |  | ! Es werden nur freigegebene Lastgruppen mit Werten versehen !
100 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Lastgruppe 1 |  | dez.
101 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Lastgruppe 2 |  | dez.
101 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Lastgruppe 3 |  | dez.
|  |  | …….. | ……. | ……
127 | 1 | UINT16 | 0..100 | % | Lastgruppe 128 |  | dez.
Momentanwerte:
300 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | ALS: Momentanleistungszähler |  | float
302 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | ALS: Hauptzähler |  | float
304 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Momentanwert IO1 |  | float
306 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Momentanwert IO2 |  | float
308 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Momentanwert IO3 |  | float
310 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Momentanwert IO4 |  | float
312 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Momentanwert IO5 |  | float
314 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Momentanwert IO6 |  | float
316 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Momentanwert IO7 |  | float
318 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Momentanwert IO8 |  | float
320 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Momentanwert IO9 |  | float
322 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Momentanwert IO10 |  | float
324 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Momentanwert IO11 |  | float
326 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Momentanwert IO12 |  | float
328 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kW | P+ EZ | Nur mit EZ | float
330 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Analogeingang 1 |  | float
332 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Analogeingang 2 |  | float
334 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Analogeingang 3 |  | float
336 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | Analogeingang 4 |  | float
338 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | °C | Prozessortemperatur |  | float
Integrierter Eigenzähler (Option EZ)
400 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | V | U-3Ph |  | float
402 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | V | U-L1 |  | float
404 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | V | U-L2 |  | float
406 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | V | U-L3 |  | float
408 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | A | I-3Ph |  | float
410 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | A | I-L1 |  | float
412 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | A | I-L2 |  | float
414 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | A | I-L3 |  | float
416 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kVA | kVA-3Ph |  | float
418 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kVA | kVA-L1 |  | float
420 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kVA | kVA-L2 |  | float
422 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kVA | kVA-L3 |  | float
424 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kVAr | kVAr-3Ph |  | float
426 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kVAr | kVAr-L1 |  | float
428 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kVAr | kVAr-L2 |  | float
430 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kVAr | kVAr-L3 |  | float
432 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kW | kW-3Ph |  | float
434 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kW | kW-L1 |  | float
436 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kW | kW-L2 |  | float
438 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kW | kW-L3 |  | float
440 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | PF-3Ph |  | float
442 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | PF-L1 |  | float
444 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | PF-L2 |  | float
446 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float |  | PF-L3 |  | float
Buszähler (ab V3.4g)
500 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kW | P Buszähler 1 |  | float
502 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kW | P Buszähler 2 |  | float
…
658 | 2 | IEEE754 SB | lt.Float | kW | P Buszähler 80 |  | float
Zählerstände in kWh mit einer Kommastelle:
1000 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh/Std… | Zählerstand IO1 |  | Wert * 10
1002 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh/Std… | Zählerstand IO2 |  | Wert * 10
1004 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh/Std… | Zählerstand IO3 |  | Wert * 10
1006 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh/Std… | Zählerstand IO4 |  | Wert * 10
1008 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh/Std… | Zählerstand IO5 |  | Wert * 10
1010 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh/Std… | Zählerstand IO6 |  | Wert * 10
1012 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh/Std… | Zählerstand IO7 |  | Wert * 10
1014 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh/Std… | Zählerstand IO8 |  | Wert * 10
1016 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh/Std… | Zählerstand IO9 |  | Wert * 10
1018 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh/Std… | Zählerstand IO10 |  | Wert * 10
1020 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh/Std… | Zählerstand IO11 |  | Wert * 10
1022 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh/Std… | Zählerstand IO12 |  | Wert * 10
1024 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh | kWh (+) total | Nur mit EZ | Wert * 10
1026 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh | kWh (+) L1 | Nur mit EZ | Wert * 10
1028 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh | kWh (+) L2 | Nur mit EZ | Wert * 10
1030 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh | kWh (+) L3 | Nur mit EZ | Wert * 10
1032 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh | kWh (-) total | Nur mit EZ | Wert * 10
1034 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh | kWh (-) L1 | Nur mit EZ | Wert * 10
1036 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh | kWh (-) L2 | Nur mit EZ | Wert * 10
1038 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh | kWh (-) L3 | Nur mit EZ | Wert * 10
1040 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kVArh | kVArh (+) total | Nur mit EZ | Wert * 10
1042 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kVArh | kVArh (-) total | Nur mit EZ | Wert * 10
Zählerstände Buszähler in kWh mit einer Kommastelle (ab V3.4j)
1100 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh | Buszähler 1 |  | Wert * 10
1102 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh | Buszähler 2 |  | Wert * 10
…
1258 | 2 | UINT32 | 0 .. 232-1 | kWh | Buszähler 2 |  | Wert * 10